## 動力・負荷設備契約電力計算書
動力・負荷設備契約電力計算書
1．ご契約情報を入力して下さい。
お客さま名（ご契約名義）
ご使用場所（住所）
２．希望する契約方式を選択して下さい。
| □ 主開閉器契約 |  |  |  | A | 契約電力 | 0 | kＷ
※主開閉器の容量を入力して下さい。契約電力は自動計算されます。
□ 負荷設備契約
３．負荷設備をすべて入力して下さい。※主開閉器契約の場合は入力不要です。
赤枠にモーター、ヒーターそれぞれの容量が大きい順に機器名称、型式、出力もしくは消費電力を入力してください。
※モーターとヒーターで入力換算が異なるためご注意ください。
※エアコン等、冷房・暖房など異なる消費電力がある場合は消費電力の大きい方を入力してください。
※７台以上の場合はM列のグループ化を解除してください。
換算容量 |  | モーター（誘導電動機）
125% |  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力（kＷ）
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換算容量 |  | モーター（誘導電動機） 1台目: ヒーター（電熱装置）他
100% |  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力・消費電力 （kＷ）
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮(容量順) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮（合計） |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0
6kW以下 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
次の14kW |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
次の30kW |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
50kwを超える |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
容量圧縮 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
契約電力 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: kＷ
※契約電力は自動計算されます。
４．以下の種類と一緒に京葉ガスに提出してください。
電気工事申込書 兼 委任状、電気工事申込用紙、負荷設備の容量がわかる仕様書
＜入力換算について＞
負荷設備が３相誘導電動機（モーター）の場合、入力換算容量は、出力値に125％を乗じて算定いたします。
３相ルームエアコンおよび業務用エアコンは、定格消費電力を換算容量（100％）といたします。
「電気用品安全法」の対象となる電気機器は、１セットの電気機器の定格消費電力を換算容量（100％）といたします。
電熱器（ヒーター）の場合は、出力数値を入力換算値（100％）といたします。

## 算定方法
負荷設備契約
お客さまがご使用になる電気機器をあらかじめ設定していただき，その総容量（入力）に一定の係数を乗じて契約電力を算定する方法です。
契約電力の算定方法
契約の算定にあたっては，次の計算が必要になります。
ａ．入力換算・・・電気機器の容量は機器の入力値によって算定します。「出力」で表示されているものをモーター・ヒーターで換算します。
・モーター：出力（kＷ）×125％
・ヒーター：出力（kＷ）×100％
ｂ．台数圧縮・・・電気機器の容量の最大の入力のものから係数をかけて圧縮します。
・最大の入力のものから最初の2台の入力につき100％
・次の2台の入力につき95％
・上記以外のものの入力につき90%
ｃ．容量圧縮・・・台数圧縮した値をさらに係数をかけて圧縮します。
・最初の6kＷにつき100％
・次の14kＷにつき90％
・次の30kＷにつき80％
・50kＷをこえる部分につき70%